# Ciclo frigorífico

## Ciclo frigorífico
En el ciclo frigorífco intervienen tres elementos principales en lo que a los flujos de energía se refiere:

Evaporador
En el evaporador se evapora el medio refrigerante a baja temperatura y presión, absorbiendo (eliminando) calor del espacio refrigerado. Este calor se identifica con Q rsub { E } .

Condensador
En el condensador condensa el medio refrigerante a alta temperatura y presión, cediendo calor al medio ambiente, exterior al espacio refrigerado. Este calor se identifica con Q rsub { C } .

Compresor
El compresor recibe el refrigerante en forma de vapor a baja presión y temperatura, lo comprime, y lo descarga a alta presión y temperatura. Este proceso aporta trabajo al gas refrigerante. Este trabajo se identifica con W rsub { C } .

La relación entre estos flujos de energía es
Q rsub { C } = Q rsub { E } + W rsub { C }

El calor cedido por el condensador es el calor absorbido por el evaporador sumado al trabajo aportado por el compresor.

### Coeficiente de funcionamiento COP y EER

La eficiencia de una instalación frigorifica se indica con el EER (Energy Efficiency Ratio)
EER = Q rsub { E } over W rsub { C }

La eficiencia de una bomba de calor se indica con el COP (Coefficient Of Performance)
COP = Q rsub { C } over W rsub { C }

Como el calor cedido por el condensador siempre es mayor al calor absorbido por el evaporador
Q rsub { C } = Q rsub { F } + W rsub { C } el COP siempre es mayor al EER.

 COP = Q rsub { C } over W rsub { C } = {Q rsub { E } + W rsub { C } } over { W rsub { C } } = Q rsub { E } over { W rsub { C }} + 1 = EER +1

### Componentes de la instalación frigorífica por compresión

Los componentes principales de una instalación frigorífica por compresión y su función son:

Evaporador
Absorbe el calor del medio a refrigerar mediante la evaporación de un fluido (enfría).
Tubería de aspiración
Une la salida del evaporador a la entrada (aspiración) del compresor. El medio refrigerante se encuentra en estado de gas a baja presión y temperatura.
Compresor
Eleva la presión y temperatura del refrigerante mediante un mecanismo compresor. La temperatura del refrigerante debe ser elevada por encima de la temperatura del medio (aire, agua, tierra) al que se cederá el calor.
Tubería de descarga
Conecta el compresor con el condensador. El refrigerante sale de la conexión de descarga del compresor en estado de gas a alta temperatura y presión. La tubería de descarga lo dirige al condensador.
Condensador
Cede el calor al medio exterior (aire, agua, tierra), calentándolo. El refrigerante cambia de estado, condensando. A la salida del condesador, el refrigerante se encuentra en estado líquido.
Depósito de líquido
Almacena el refrigerante líquido condensado.
Tubería de líquido
Transporta el refrigerante líquido del depósito al dispositivo de expansión.
Dispositivo de expansión
Al pasar el refrigerante por el dispositivo de expansión, se reduce su presión y temperatura. Los dispositivos de expansión más comunes son la válvula de expansión termostática y el tubo capilar.

P>

P<

Condensador
Evaporador

1
2
3
4
Compresor
Depósito líquido
Electroválvula
Filtro secador y visor
Válvula de expansión termostática

### Ciclo frigorífico en el diagrama p h

La siguiente imagen presenta un ejemplo de un ciclo frigorífico utilizando como refrigerante
R-134a.
A la presión de evaporación p rsub E = 9 bar corresponde una temperatura de evaporación de 3 ºC.
A la presión de condensación p rsub C = 33 bar corresponde una temperatura de condensación de
53 ºC.
La compresión no es isentrópica, ya que la entropía aumenta ligeramente.

El evaporador absorbe un flujo calorífico dot Q rsub E = 340 kJ over kg - 170kJ over kg = 170 kJ over kg
El compresor aporta un trabajo mecánico de W rsub C = 383 kJ over kg - 340 kJ over kg = 43 kJ over kg
El condensador cede un flujo calorífico de dot Q rsub C = 383 kJ over kg - 170kJ over kg = 213 kJ over kg

condensación
evaporación
compresión
expansión
Qc =383 kJ/kg – 170 kJ/kg = 213 kJ/kg

Qf = 340 kJ/kg – 170 kJ/kg = 170 kJ/kg

WC = 383 kJ/kg – 340 kJ/kg = 43 kJ/kg
QE =340 kJ/kg – 170 kJ/kg = 170 kJ/kg

1
2

3
4
A

El EER de este ejemplo es:
EER = Q rsub { E } over W rsub { C } = {170 kJ over kg} over { 43 kJ over kg } = 4

### Caudal màsico

El caudal másico del refrigerante es uno de los parámetros de la instalación frigorífica que influye de manera fundamental en el flujo calorífico que el circuito transporta. El caudal másico indica la masa de refrigerante que pasa por un punto del circuito en un segundo.
dot m = m over t en kg over s

Por ejemplo, si para mantener una cámara frigorífica a su temperatura de consigna es necesario que el evaporador absorba un flujo calorífico de dot Q rsub E = 3250 W y tenemos un ciclo en el que el evaporador absorbe 170 kJ over kg , el caudal másico se calcula:
dot m = dot Q rsub E over Q rsub E = {3250 W} over {170000 J over kg} = 0,019 kg over s

### EER de un sistema ideal

El ciclo de Carnot describe un sistema ideal y su resultado es la eficiencia máxima que resulta de un ciclo frigorífico ideal:
EER rsub ideal = T rsub E over {T rsub C -T rsub E}
siendo
TC temperatura absoluta de condensación
TE temperatura absoluta de evaporación

Para el ejemplo anterior con T rsub C = 326 K y T rsub E = 276 K la eficiencia ideal sería
EER rsub ideal = {276 K} over {326 K -276 K} = 5,5

Del EER rsub ideal se deduce que, siendo constante la temperatura de condensación, a menor temperatura de evaporación, menor es la eficiencia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Carnot_cycle

### Relación de compresión en un sistema frigorífico

En un sistema frigorífico, se entiende por relación de compresión la relación entre presión absoluta de descarga (presión de condesación) y presió absoluta de aspiración (presión de evaporación).
R rsub C = p rsub C over p rsub E
## Ejercicios ciclo frigorífico

Ejercicio 2.12-1
Representa en el diagrama de p-h el proceso frigorífico con los siguientes datos:
Refrigerante R-134a
Temperatura de evaporación -3ºC
Temperatura de condensación 45 ºC
Sobrecalentamiento 10 K
Subenfriamiento 5 K
Potencia frigorífica de la instalación dot Q rsub E = 10kW
Compresión iséntropa.

Calcula:
El caudal másico del refrigerante dot m
La potencia de compresión P rsub comp
La potencia de condensación dot Q rsub C
El EER del ciclo y el EER máximo
La relación de compresión R rsub C

1
2
3
4

Q rsub { E } = 305 kJ over kg - 157 kJ over kg= 148 kJ over kg
Q rsub { C } = 341 kJ over kg - 157 kJ over kg= 184 kJ over kg
W rsub { C } = 341 kJ over kg - 305 kJ over kg= 36 kJ over kg
dot m = dot Q rsub E over Q rsub E = {10 kW} over {148 kJ over kg} = 0,0676 kg over s
P rsub C = dot m cdot W rsub C = 0,0676 kg over s cdot 36 kJ over kg = 2,4 kW
dot Q rsub C = dot m cdot Q rsub C = 0,0676 kg over s cdot 184 kJ over kg = 12,4 kW
EER rsub ciclo = Q rsub { E } over W rsub { C } = {148 kJ over kg} over { 36 kJ over kg } = 4,1
EER rsub máx = T rsub E over { T rsub C - T rsub E } = {270 K} over { 318 K - 270 K } = 5,6
R rsub C = p rsub C over p rsub E = {12 ba r} over { 2,6 ba r } = 4,6

Ejercicio 2.12-2 (versión 1)
Se tiene una instalación frigorífica de congelación ( υ rsub E = -10 ºC ) funciona con R-22 (compresión iséntropa).

Calcula la potencia frigorífica de la instalación, sabiendo que la potencia del compresor es de 2,6 CV, la entalpía en la descarga es de 450 kJ/kg, el caudal másico 170 kg/h y el valor de la entalpía en la salida de la válvula de expansión es de 230 kJ/kg.
Calcula el EER del ciclo y el EER máximo.
Representa el ciclo en el diagrama p h.

Ejercicio 2.12-2 resuelto
1 CV = 735,5 W → 2,6 CV cdot 735,5 W over CV = 1912,3 W
Q rsub C = h rsub 2 - h rsub 4 = 450 kJ over kg - 230 kJ over kg = 220 kJ over kg
dot m = 170 kg over h = 170 kg over 3600 s = 0,0472 kg over s
dot Q rsub C = Q rsub C cdot dot m = 220 kJ over kg cdot 0,0472 kg over s = 1,038 kW
W rsub C = P rsub comp over dot m = {1,912 kW} over {0,0472 kg over s} = 40,5 kJ over kg
Q rsub E = Q rsub C - W rsub C = 220 Kj over kg - 40,5 kJ over kg = 179,5 kJ over kg
dot Q rsub E = Q rsub R cdot dot m = 179,5 kJ over kg cdot 0,0472 kg over s = 8,47 kW
EER rsub ciclo = Q rsub E over W rsub C = {179,5 kJ over kg} over {40,5 kJ over kg} = 4,4
EER rsub max =T rsub E over {T rsub C - T rsub E} = {263 K} over {313 K - 263 K} = 5,26

1
2
3
4

Ejercicio 2.12-2 (versión 2)
Se tiene una instalación frigorífica de congelación ( υ rsub E = -10 ºC ) funciona con R-22 (compresión iséntropa).

Calcula la potencia frigorífica de la instalación, sabiendo que la entalpía en la descarga es de 450 kJ/kg, el caudal másico 170 kg/h y el valor de la entalpía en la salida de la válvula de expansión es de 230 kJ/kg.
Calcula el EER del ciclo y el EER máximo.
Representa el ciclo en el diagrama p h.

Ejercicio 2.12-2 (versión 2) solución
Q rsub C = h rsub 2 - h rsub 4 = 450 kJ over kg - 230 kJ over kg = 220 kJ over kg
dot m = 170 kg over h = 170 kg over 3600 s = 0,0472 kg over s
dot Q rsub C = Q rsub C cdot dot m = 220 kJ over kg cdot 0,0472 kg over s = 1,038 kW
W rsub C = h rsub 2 - h rsub 1 = 450 kJ over kg - 402 kJ over kg = 48 kJ over kg
Q rsub E = Q rsub C - W rsub C = 220 Kj over kg - 48 kJ over kg = 172 kJ over kg
dot Q rsub E = Q rsub R cdot dot m = 172 kJ over kg cdot 0,0472 kg over s = 8,11 kW
EER rsub ciclo = Q rsub E over W rsub C = {172 kJ over kg} over {48 kJ over kg} = 3,6
EER rsub max =T rsub E over {T rsub C - T rsub E} = {263 K} over {313 K - 263 K} = 5,26

1
2
3
4

1
2
3
4

Ejercicio 2.12-3
En una instalación frigorífica de R-22 (compresión iséntropa), tenemos una temperatura en la entrada de la válvula de expansión de 25 ºC, la potencia frigorífica es de 20,06 kW y el caudal másico de 7,140 kg/min.
La temperatura de evaporación es de -10ºC.

Indica el recalentamiento y la temperatura a la salida de la válvula de expansión sabiendo que la temperatura de descarga del compresor es de 82,5 ºC.
Indica el subenfriamiento del refrigerante líquido antes de la válvula de expansión.
Indica las presiones de evaporación y condensación.

Calcula eficiencia del ciclo y la eficiencia máxima.

Ejercicio 2.12-3 solución

dot Q rsub E = Q rsub E cdot dot m → Q rsub E = dot Q rsub E over dot m = {20,06 kW cdot 60 s over min} over { {7,14 kg} over min } = 168,57 kJ over kg
temperatura en la entrada de la válvula de expansión de 25 ºC → h rsub 4 = 232 kJ over kg
h rsub 1 = h rsub 4 + Q rsub E = 232 kJ over kg + 168,57 kg over kJ = 400,57 kJ over kg

υ rsub E = -10 ºC temperatura de evaporación del refrigerante a la salida de la válvula de expansión.

Recalentamiento del gas refrigerante ΔT rsub recal = 0 K
Subenfriamiento del líquido al llegar a la válvula de expansión ΔT rsub subenfr = 25 K
Presión absoluta de evaporación 3,5 bar
Presión absoluta de condensación 20 bar

Eficiencia del ciclo
h rsub 4 = 232 kJ over kg h rsub 1 = 400,57 kJ over kg h rsub 2 = 448 kJ over kg

Q rsub E = h rsub 1 - h rsub 4= {400,57 kJ over kg} - 232 {kJ over kg} = 168,57 kJ over kg
W rsub c = h rsub 2 - h rsub 1= {448 kJ over kg} - 400,57 {kJ over kg} = 47,43 kJ over kg
EER rsub ciclo = Q rsub E over W rsub C = {168,57 kJ over kg} over {47,43 kJ over kg} =3,6
EER rsub max =T rsub E over {T rsub C - T rsub E} = {263 K} over {323 K - 263 K} = 4,38

1
2
3
4

1
2
3
4

Ejercicio 2.12-4
Calcula la eficiencia de una instalación frigorífica de congelación que funciona con refrigerante R-22, sabiendo que la presión de baja es de 1 bar (presión manométrica), el recalentamiento de 15 K, el subenfriamiento de 5 K, la potencia del compresor de 10 CV (compresión iséntropa) y el caudal másico de 428,42 kg/h.
Calcula la eficiencia máxima.

Ejercicio 2.12-4 solución
1 CV = 735,5 W → 10 CV = 7,335 kW
P rsub C = 7,335 kW
dot m = 428 kg over h = 0,119 kg over s
W rsub C = P rsub C over dot m = {7335 W} over {0,119 kg over s} = 61,6 kJ over kg
h rsub 1 = 405 kJ over kg
h rsub 2 = h rsub 1 + W rsub C = 405 kJ over kg + 61,6 kJ over kg = 466,6 kJ over kg
h rsub 4 = 248 kJ over kg
Q rsub E = h rsub 1 - h rsub 4 = 405 kJ over kg - 248 kJ over kg = 243 kJ over kj
EER rsub ciclo = Q rsub E over W rsub C = {186 kJ over kg} over {61,6 kJ over kg} = 3
EER rsub max = T rsub E over {T rsub C - T rsub E} = {248 K} over{316 - 248 K } = 3,6

1
2
3
4

Ejercicio 2.12-5
En els siguiente diagrama está marcado un ciclo frigorífico.
El caudal de masa es de 150 kg over h .
Indica
Sobrecalentamiento
Subenfriamiento
Presiones p rsub E y p rsub C
Temperaturas υ rsub E y υ rsub C
Calor absorbido en el evaporador Q rsub E
Potencia frigorífica dot Q rsub E
Calor cedido en el condensador Q rsub C
Trabajo aportado por el compresor W rsub C
Portencia del compresor P rsub compresor
Porcentaje de refrigerante líquido tras la expansión
EER del ciclo y máximo.
Velocidad del gas refrigerante en la tubería de descarga de 20 mm de diámetro interior.

1
2
3
4
Ejercicio 2.12-6
Explica como influyen el subenfriamiento y el sobrecalentamiento en la eficiencia del ciclo.

## Influencia del sobrecalentamiento y subenfriamiento en el la eficiencia y el compresor
Un intercambiador de calor entre el refrigerante líquido antes de llegar a la vávula de expansión y el gas procedente del evaporador, permite aumentar el subenfriamiento del líquido y el sobrecalentamiento del gas.
Al aumentar el subenfriamiento del refrigerante líquido antes de llegar a la válvula de expansión, aumenta la proporción de refrigerante líquido después la expansión. Este aumento de líquido en el evaporador permite absorber más calor, es decir, aumentar Q rsub E , sin influir en el trabajo del compresor W rsub C . Por tanto, la eficiencia de la instalación aumenta.
El sobrecaletamiento incide de forma negativa sobre la eficiencia de la instalación, ya que a mayor temperatura del gas, mayor es su volumen específico y menor su densidad. A velocidad de rotación constante, el caudal volumétrico del compresor es fijo. Esto significa que a menor densidad y caudal volumétrico fijo, menor es el caudal de masa del refrigerante y por tanto, menor el calor que transporta el circuito frigorífico.
Además, a mayor temperatura del gas aspirado, mayor es la temperatura de descarga. Una temperatura de descarga excesivamente alta causa la descomposición del refrigerante, que se queme el aceite, se produzcan acidos y se deposite cobre en los cilindros (cobreado).
Una de las razones para aislar térmicamente la tubería de aspiración entre el evaporador y el compresor es reducir al mínimo la absorción de calor fuera de la cámara frigorífica y limitar el sobrecalentamiento del gas refrigerante.
Sin embargo, sobrecalentar el refrigerante tiene ciertas ventajas, por ejemplo reduce el riesgo de que al compresor le lllegue refrigerante líquido y se produzca una avería por golpe de líquido en el compresor.
http://bohnmexico.blogspot.com/2017/05/cobrizado-en-el-interior-de-los.html
https://www.dk-kaelteanlagen.de/produkte/dk-sauggas-waermetauscher/

1
2
3
4

3’
4’
En el punto 3, el subenfriamiento es de 15 K, en el 3’ de 30 K.
La proporción de líquido en el punto 3 es de 72%, mientras que en el 3’ aumenta al 83%.
El calor QE aumenta de 60 kJ/kg a 85 kJ/kg.

1
2
3
Del punto 1 a 1’ el sobrecalentamiento aumenta de 15 K a 30 K. El volumen específico aumenta de 0,11 m3/kg a 0,13 m3/kg.
La temperatura de descarga aumenta de 92 a 112 ºC.

1’

2’

## Puntos de medición de temperatura y presión
En una instalación frigorífica las mediciones en los siguientes puntos son de especial importancia:
Presión de evaporación
Se mide en una toma de la tubería de aspiración.
De la presión de evaporación se deduce la temperatura de evaporación.
Presión de condensación
Se mide en una toma de la tubería de descarga del compresor.
 De la presión de condensación se deduce la temperatura de condensación.
Temperatura del refrigerante a la entrada de la expansión
Se mide justo antes de la válvula de expansión.
1. Temperatura del refrigerante a la salida del recinto refrigerado ( t rsub o ).
  Se mide en la tubería de aspiración en el lugar en donde sale del recinto refrigerado.
  Indica el sobrecalentamiento útil del refrigerante.
2. Temperatura del refrigerante en la toma de aspiración del compresor( t rsub oh ).
Se mide en la tubería de aspiración en la toma de aspiración del compresor.
Indica el sobrecalentamiento total del refrigerante.

1
2
3
(a
(b
(c
(d
(e

https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1666546491573&mod=HHK
## Símbolos según UNE EN 1861

Turbo compresor
Compresor rotativo
Compresor
Compresor pistones
Compresor tornillos
Compresor espiral
Compresor tornillos
Compresor pistones refrigerado
por gas aspiración
Resistencia aceite cárter
Resistencia deescongelación

Ventilador

Bomba

Intercambiador de calor
de tubo aleteado
con ventilador

Válvula de paso

Válvula con
accionamiento
por solenoide
(electroválvula)

Intercambiador con intersección
de conductos

Válvula reguladora del caudal

Válvula de expansión termostática

Visor de líquido

Filtro secador

Depósito de líquido

Separador de aceite