Trabajo autónomo 04 - solució

Si no se indica otra cosa, el formato de entrega de las tareas es en documento PDF.

Cada día de retraso en la entrega resta 0,5 puntos de la nota

Tarea 4:

Un compresor Bitzer, modelo 4FDC 5Y, trabaja en las siguientes condiciones:
Refrigerante R410A
υ rsub C = 55 ºC
υ rsub E = 0 ºC
SE = 10 K
SC = 10 K

Utiliza el programa de simulación Bitzer software para obtener la potencia frigorífica {dot Q} rsub E , el número y dimensiones de los cilindros y las dimensiones de las tomas de aspiración y descarga.

{dot Q} rsub E = 11,09 kW
Número cilindros 4
Diámetro 41 mm
Carrera 27 mm
Toma aspiración 22 mm - 7/8”
Toma descarga 16 mm - 5/8”

Calcula el caudal de masa utilizando los datos del diagrama p h

dot m = dot Q rsub E over Q rsub E = Q rsub E over (h rsub 1 - h rsub 4) = {11,09 kW} over ({435 kJ over kg} - {280 kJ over kg} ) = 0,071 kg over s

1. Dibuja el ciclo en el diagrama p h
2. Calcula la eficiencia del ciclo

EER = {dot Q} rsub E over P rsub comp = 11,09 kW over 4,79 kW = 2,32

Calcula el volumen desplazado (frecuencia de 50 Hz) y el rendimiento volumétrico

{dot V} rsub desp = { V rsub motor} cdot {RPM over {60 s over min}}

V rsub motor = Z cdot A cdot s = 4 cdot %pi cdot (0,0205 m)² cdot 0,027 m = 0,000143 m³
Z	número de cilindros
A	sección cilindro en m²
s	carrera cilindro en m

{dot V} rsub desp = { V rsub motor} cdot {RPM over {60 s over min}} = {0,000143 m³} cdot {{1450 RPM} over {60 s over min}} = 0,003444 {m³} over s = 12,4 {m³} over h

{dot V} rsub 1 = dot m cdot v rsub esp1 = 0,071 kg over s cdot 0,035 {m³} over kg = 0,0025 {m³} over s
η rsub vol = {dot V} rsub 1 over {dot V} rsub despl = {0,0025 { m³ } over s} over {0,003444 { m³ } over s} = 0,721

Calcula la velocidad del refrigerante en aspiración y descarga (grueso de pared del tubo
1 mm)

Adjunta capturas de pantalla de los programas de simulación Bitzer software

Envia el trabajo por correo electrónico a pposada@cifpnauticopesquera.es

El plazo de entrega es martes 27/01/26.