Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Ejercicio 1:	2,5 p

En una cámara frigorifica funcionando a temperatura de consigna, se mide con el puente de manómetros una presión de evaporación de 5 bar.
El refrigerante es R404A.
La potencia frigorífica de la instalación es de {dot Q} rsub E = 4 kW , υ rsub C = 45 ºC , SE = 10 K
y SC = 10 K.
Temperatura de descarga .

a) Indica la temperatura de evaporación correspondiente

υ rsub E = 0 ºC
b) Indica el calor latente y el calor sensible absorbidos en el evaporador en kJ over kg
h rsub {3/4} = 255 kJ over kg , h rsub {vapor sat} = 365 kJ over kg , h rsub {1} = 375 kJ over kg , h rsub {2} = 405 kJ over kg
calor latente =h rsub {vapor sat} - h rsub{3/4} = 365 kJ over kg - 255 kJ over kg = 110 kJ over kg

calor sensible = h rsub 1 - h rsub {vapor sat} = 375 kJ over kg - 365 kJ over kg = 10 kJ over kg

c) Calcula la eficiencia de la instalación.
EER = Q rsub E over W rsub comp con Q rsub E = h rsub 1 - h rsub {3/4} = 120 kJ over kg y W rsub comp = h rsub 2 - h rsub 1 = 30 kJ over kg

EER = {120 kJ over kg} over {30 kJ over kg} = 4

d) Calcula la potencia del compresor

EER = {{dot O} rsub E} over P rsub comp = 4 → P rsub comp = 1 kW

Se ha introducido género a temperatura ambiente en la cámara y la presión de evaporación ha subido a 8 bar (manómetro BP).
e) Calcula la eficiencia de la instalación.

h rsub {3/4} = 255 kJ over kg h rsub {1} = 380 kJ over kg , h rsub {2} = 405 kJ over kg
Q rsub E = h rsub 1 - h rsub {3/4} = 125 kJ over kg y W rsub comp = h rsub 2 - h rsub 1 = 25 kJ over kg

EER = {125 kJ over kg} over {25 kJ over kg} = 5

1 bar = 100 000 Pa

Ejercicio 2:	1 p

Elige un evapordor para una instalación con dot Q rsub E = 0,64 kW , {bar υ} rsub E = -5 ºC υ rsub {aire entrada}= 2 ºC y υ rsub {aire salida}= 8 ºC

La temperatura media del aire en el evaporador es {bar υ} rsub aire = { υ rsub {aire entrada} + υ rsub {aire salida}} over 2 = {(2 ºC) +(8ºC)} over 2 = {10ºC} over 2 = 5 ºC

→ %DELTA T = {bar υ} rsub aire - υ rsub E = 5ºC -(-5ºC) = 10 K

Se elige el evaporador CR-3 de 734 W de capacidad para %DELTA T = 10 K

Ejercicio 3:	1 p

Elige un condensador de la tabla para la instalación una instalación con una dot Q rsub E = 3 kW , P rsub comp = 1 kW υ rsub C = 50 ºC {bar υ} rsub aire = 30 ºC .

dot Q rsub C = dot Q rsub E + P rsub comp = 4 kW y %DELTA T = υ rsub C - {bar υ} rsub aire = 50 ºC - 30 ºC = 20 K

Corrección de la capacidad para %DELTA T = 20 K

{dot Q} rsub {C corr} = {dot Q} rsub C cdot {{%DELTA T rsub tabla} over {%DELTA T}} = 4 kW cdot {{15 K} over {20 K}} = 3 kW

Al ser la diferencia de temperatura %DELTA T = 20 K > %DELTA T rsub tabla = 15 K , se corrige la potencia del condensador reduciéndola y se elige un condensador para la potencia corregida.

Se elige el modelo MF05213 de 3000 W de capacidad para %DELTA T = 15 K y 4 kW de capacidad para %DELTA T = 20 K .

{dot Q} rsub {C 20K} = {dot Q} rsub {C tabla} cdot {{%DELTA T } over {%DELTA T rsub tabla}} = 3 kW cdot {{20 K} over {15 K}} = 4 kW

Ejercicio 4:	1 p
Indica el tamaño del orificio de la VET para una instalación con los siguientes datos.

R134a, dot Q rsub E = 8 kW , υ rsub E = 2,5 ºC , υ rsub C = 45 ºC , SE = 20ºC

SE = 20 ºC → Factor de corrección 1,19
→Potencia corregida {dot Q} rsub {E corr} = {8 kW} over 1,19 = 6,7 kW

Se elige el orificio tamaño 04.
A υ rsub E = 0 ºC la capacidad del orificio 4 es de 6,9 kW.

Ejercicio 5:	1 p
Determina la estructura molecular de los siguientes refrigerantes e indica a qué grupo pertenecen (CFC, HCFC, HFC o HFO)

R227, R1233

C

C

C

H
F
F
F
F
F
F
F
C

C

C

H
F
F
F
Cl

H

HFC	HCFC

Ejercicio 6	1 p

Las instalaciones con carga de refrigerante menor a 5 toneladas de CO rsub 2 equivalente no necesitan pasar revisiones periodicas de fugas.

Indica cuantos kg de R504 puede contener una instalación como máximo para no tener que pasar revisiones periódicas, si su PCA = 4143.

5 toneladas = 5000 kg rsub {CO2 eq}

PCA = 4143 kg rsub {CO2 eq} over kg rsub R504 → {5000 kg rsub {CO2eq}} over {4143 kg rsub {CO2eq} over {kg rsub R504}} = 1,2 kg rsub R504

La carga máxima con R504 para no tener que pasar inspecciones periódicas es de 1,2 kg.
Ejercicio 7:	3 p

Señala los reguladores de presión que aparecen en el diagrama (1 p). Indica el tipo de regulador y la razón por la que son necesarios (2 p).

PZH
PZL

PZH
PZL

T

 υ1 = 0 ºC
 υ2 = -20 ºC

T

TC

TC

1
2
2
3
3
4
5
7
8
9
10
11 A
12 A
11 B
12 B
13 A
14
15
16
16
13 B

PZL
6

1

4
KVP
KVL

Ejercicio 8:	1 p
1. ¿Por qué en los presostatos, además de ajustarse una presión de consigna, se ajusta también un diferencial de presión?
2. Un presostato de baja presión, que actúa sobre el compresor, está ajustado a 2 bar (presión de consigna). El diferencial de presión es de 0,5 bar.
Indica la presión a la que desconecta y vuelve a conectar el compresor.

Ejercicio 9:	3 p
A la salida de una VET, se encuentra un distribuidor que causa una caída de presión de 0,5 bar. La presión absoluta en el evaporador es de 2 bar, el refrigerante es R404A.
La válvula está diseñada para mantener un sobrecalentamiento de 5 K y no dispone de equilibrado de presión.
¿Qué sobrecalentamiento se produce en el evaporador?