Trabajo autónomo 11 - solución
Unidad 2.1
Ejercicio 2.1.2.2-1
Un compresor Bitzer, modelo 4FCD 5Y, trabaja en las siguientes condiciones:
Refrigerante R410A
υ rsub C = 55 ºC
υ rsub E = 0 ºC
SE = 10 K
SC = 10 K

1. Utiliza el programa de simulación Bitzer software para obtener la potencia frigorífica {dot Q} rsub E , el número y dimensiones de los cilindros, las rpm y las dimensiones de las tomas de aspiración y descarga.
2. Calcula el caudal de masa utilizando los datos del diagrama ph
3. Dibuja el ciclo en el diagrama p h
4. Calcula la eficiencia del ciclo
5. Calcula el volumen desplazado (frecuencia de 50 Hz) y el rendimiento volumétrico
6. Calcula la velocidad del refrigerante en aspiración y descarga (grueso de pared del tubo
  1 mm)
7. Adjunta capturas de pantalla de los programas de simulación Bitzer software y Solkane

Información obtenida con el programa de simulación Bitzer software
{dot Q} rsub E = 11, 09 kW
4 cilindros de 41 mm de diámetro y 27 m de carrera
1450 revoluciones por minuto
Toma de aspiración 22 mm
Toma de descarga 16 mm

Cálculo del caudal de masa
h rsub 1 = 333 kJ over kg , h rsub {3/4} = 183 kJ over kg → dot m = {{dot Q} rsub E} over {h rsub 1 - h rsub {3/4} } = {11,09 kW} over {150 kJ over kg} = 0,0739 kg over s

Representación del ciclo en el diagrama ph

1
2
3
4

T = 106,6 ºC

Calcula la eficiencia del ciclo
P rsub comp = W rsub comp cdot dot m = (h rsub 2 - h rsub 1 ) cdot dot m = (400 kJ over kg - 333 kJ over kg) cdot 0,074 kg over s = 4,96 kW
EER = {dot Q} rsub E over P rsub comp = {11,09 kW} over {4,96 kW} =2,24

Calcula el volumen desplazado y el rendimiento volumétrico

4 cilindros de 41 mm de diámetro y 27 mm de carrera a 50 Hz → 1450 RPM
dot V = A cdot s cdot N cdot {RPM over 60}
A sección del cilcindro en m²
s carrera del pistón
N número de cilindros
RPM revoluciones por minuto
A = 3,14 cdot {(0,0205 m)}² = 0,00132 m²
{dot V} rsub {vol despl} = A cdot s cdot N cdot {RPM over 60} = 0,00132 m² cdot 0,027 m cdot 4 cdot { {1450 1 over min} over {60 s over min }} = 0,00345 m³ over s = 12,4 m³ over h
El caudal volumétrico real es menor, debido a las perdidas por el espacio muerto y las restistencias al paso del gas en las válvulas.

Caudal de volumen en la aspiración.
v rsub 1 = 0,035 {m³} over kg volumen específico obtenido del diagrama p h
{dot V} rsub 1 = v rsub 1 cdot dot m = 0,035 {m³} over kg cdot 0,074 kg over s = 0,00259 {m³} over s

Rendimiento volumétrico
η rsub {vol despl} = {dot V} rsub 1 over {dot V} rsub {vol despl} = {0,00259 {m³} over s} over {0,00345 {m³} over s} = 0,75 = 75 %

Calcula la velocidad del refrigerante en aspiración y descarga

Toma de aspiración 22 mm → diámetro interior 20 mm
Toma de descarga 16 mm → diámetro interior 14 mm
(datos obtenidos de la simulación de Bitzer – grueso pared tubo 1 mm, indicado en el enunciado)

Velocidad del refrigerante en la aspiración
A = 3,14 cdot ( 10 mm)² = 314 mm² = 0,000314 m²
v rsub 1 = dot V over A = {0,00259 {m³} over s} over { 0,000314 m² } = 8,2 m over s

Caudal volumétrico en la descarga
ν rsub 2 = 0,01 {m³} over kg volumen específico en la descarga
dot V rsub 2 = dot m cdot ν rsub 2 = 0,074 kg over s cdot 0,01 {m³} over kg = 0,00074 {m³} over s
Velocidad del refrigerante en la descarga
A = 3,14 cdot ( 0,007 m)² = 0,000154 m²
v rsub 2 = dot V over A = {0,00074 {m³} over s} over { 0,000154 m² } = 4,8 m over s

Capturas de pantalla Bitzer y Solcane