Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1p
Fes un dibuix esquemàtic d'un intercambiador multitubular.
Un intercambiador de calor multitubular es pot utilitzar com condensador o com evaporador.
Quina diferencia hi ha entre les dues formes d'utilització?

Exercici 2:	1 p
Quina és una avaria habitual en una vàlvula termostàtica? Quina conseqüència té l'avaria?

Exercici 3:	2 p Una VET injecta R-404a en un evaporador. La membrana es troba en equilibri a una presió d'evapòración de p rsub E = 4,5 b ar y un sobreescalfament (SE) de 10 K.
1. Indica la presió del refrigerant en el bulb i la presió que exerceix el ressort.
2. Si s'ajusta el ressort aumentant la seva pressió en 0,5 bar, quin serà el sobreescalfament?

Exercici 4:	1 p
Indica els avantatges i desavantatges dels compressors rotatius respecte als alternatius.

Exercici 5:	6 p

Indica:

1. Volum desplaçat (1450 RPM)
2. Relació de compressió
3. Dibuixa el cicle en el diagrama pH
4. Cabal de massa real
5. Velocitat del refrigerant en
  l'aspiració i en la descàrrega
6. EER rsub cicle i EER rsub màxim

Exercici 6:	2 p
Evaporadors per a conservació i congelació
Catàleg Salvador Escoda

Per a una instalació dissenyada amb un %DELTA T = 6 K i una potència frigorífica de 2300 W, tria l'evaporador i indica:
1. La temperatura mitja de l'aire.
2. La temperatura d'entrada d'aire.
3. El coeficient de transferencia de calor.

Puntuació màxima 13 p.