Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Els exercicis 1 a 5 són per recuperar el examen del 07/11/24

Exercici 1:	1p

Indica dues raons per les quals es fa buit abans d’omplir una instal·lació amb refrigerant.

Per extreure l’aire i la humitat (aigua) de la instal·lació.

Exercici 2:	1p

Dibuixa en el diagrama de Molliere el procès d’expansió del refrigerant R410a, si la pressió de condensació és de 20 bar i la de evaporació de 3 bar (pressions manomètriques).
La temperatura del refrigerant abans la válvula d’expansió és de 0 ºC.
Indica el percentatge de refrigerant líquid tras l’expansió.

80 % de líquid.

Exercici 3:	1p
Indica per qué la soldadura forta de canonades frigorífiques es fa inyectant nitrogen en els tubs a soldar.

Per desplaçar l’oxigen de l’interior de la canonada i evitar que es formi sutge.

Exercici 4:	1p
20 l d’aigua s’han escalfat a 80 ºC, aplicant una resistència amb una potència de
100 kcal over h durant 10 minuts.
Quina era la temperatura de l’aigua, abans d’escalfar-la amb la resistència?

100 kcal over h = 116,3 W → Q = P cdot t = 116,3 W cdot 600 s = 69780 J
Q = c cdot m cdot (T rsub final - T rsub inicial ) = 4,19 kJ over {kg cdot K} 10 kg cdot ( 80 ºC - T rsub inicial) = 69780 J
→ T rsub inicial = 78,3 ºC

Exercici 5:	1p

A la taula de la imatge es veuen les potencies de fred i calor dels equips. Explica per què la potencia de calor és major a la de fred.

Perquè el condensador cedeix el calor absorbido pel evaporador i el treball de compressió que realitza el compressor.

Puntuació màxima recuperació examen del 07/11/24 - 5 p.

Diagrama de Mollier

Els exercicis 6 i 7 els ha de fer tothom.

Exercici 6:	1p

Un equip amb funció de fred i de calor, disposa de una potència frigorífica de dot Q rsub E = 1 kW i una portència de compressión de P rsub comp = 0,1 kW .

Calcula el EER i el COP.

EER = {1 kW} over {0,1 kW} = 10	COP = {1,1 kW} over {0,1 kW} = 11

Exercici 7:	4p

Refrigerant R134a, SC: 5 K, SE: 10 K, Temp. evaporació: -10 ºC, 2800 rpm

Per al compressor marcat a la taula, indica:

- EER màxim i del cicle.
  P rsub comp = 559,3 W , dot Q rsub E = 879 W → EER rsub cicle = {879 W} over {559,3 W} = 1,57
  EER rsub max = T rsub E over {T rsub C - T rsub E} = {263 K} over {64 K} = 4,1
- H rsub {3/4} = 165 kJ over kg	H rsub {1} = 298 kJ over kg → Q rsub E = 133 kJ over kg
- El cabal de massa dot m = dot Q rsub E over Q rsub E = {0,879 kW} over {133 {kJ over kg}} = 0,0066 kg over s
- El cabal de volum en l’aspiració i en la descàrrega.
  v rsub aspiració = 0,1 {{m³} over kg} , v rsub descàrrega = 0,017 {{m³} over kg}
  {dot V} rsub aspiració = v rsub aspiració cdot dot m = 0,1 {m³} over kg cdot 0,0066 kg over s = 0,00066 {m³} over s
  {dot V} rsub descàrrega = v rsub descàrrega cdot dot m = 0,017 {m³} over kg cdot 0,0066 kg over s = 0,000112 {m³} over s
- El pèrcentatge de refrigerant líquid tras la expansió
  63%

Puntuació màxima - 5 p.