Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Ejercicio 1:	2 p

Los datos de una cámara frigorífica son los siguientes.
Refrigerante es R404A.
Potencia frigorífica dot Q = 3 kW

Con el puente de manómetros se miden las presiones de evaporación y condensación a
p rsub E = 4 b ar y p rsub C = 20 b ar

SE = 10 K y SC = 20 K.

Temperatura de descarga 70 ºC.

1. Indica las temperaturas de evaporación y condensación.
  υ rsub E = -7 ºC y υ rsub C = 45 ºC
2. Indica el calor latente y el calor sensible absorbidos en el evaporador en kJ over kg
  h rsub {3/4} = 248 kJ over kg , h rsub {vapor sat} = 360 kJ over kg , h rsub {1} = 380 kJ over kg , h rsub {2} = 425 kJ over kg
  calor latente =h rsub {vapor sat} - h rsub{3/4} = 360 kJ over kg - 248 kJ over kg = 112 kJ over kg

calor sensible = h rsub 1 - h rsub {vapor sat} = 380 kJ over kg - 360 kJ over kg = 20 kJ over kg

1. Calcula la eficiencia de la instalación.

EER = Q rsub E over W rsub comp con Q rsub E = h rsub 1 - h rsub {3/4} = 132 kJ over kg y W rsub comp = h rsub 2 - h rsub 1 = 45 kJ over kg

EER = {132 kJ over kg} over {45 kJ over kg} = 2,9
1. Calcula la potencia del compresor.

EER = {{dot O} rsub E} over P rsub comp = 2,9 → P rsub comp = dot Q rsub E over EER = {3 kW} over 2,9 = 1 kW

¿Si baja la temperatura de condensación a 30 ºC, la de descarga a 60 ºC
y el subenfriamiento a 0 K, a qué valor cambia la eficiencia? Justifica la respuesta con cálculos.

h rsub {2} = 413 kJ over kg -> W rsub comp = h rsub 2 - h rsub 1 = 413 kJ over kg - 380 kJ over kg = 33 kJ over kg

EER = Q rsub E over W rsub comp {132 kJ over kg} over {33 kJ over kg} = 4

100000 Pa = 1 bar

Ejercicio 2:	1 p

1. Elige un evaporador para una instalación con dot Q rsub E = 0,3 kW , υ rsub E = -25 ºC υ rsub {aire entrada}= -15 ºC y υ rsub {aire salida}= -23 ºC .
2. Indica el valor de %DELTA T = {bar υ} rsub aire - υ rsub E .

La temperatura media del aire en el evaporador es {bar υ} rsub aire = { υ rsub {aire entrada} + υ rsub {aire salida}} over 2 = {(-15 ºC) +(-23ºC)} over 2 = {-38 ºC} over 2 = -19 ºC

→ %DELTA T = {bar υ} rsub aire - υ rsub E = -19ºC -(-25ºC) = 6 K

Se elige el evaporador CR-3 de 313 W de capacidad para %DELTA T = 6 K .
Ejercicio 3:	1 p

Elige un condensador de la tabla para una instalación con dot Q rsub E = 3 kW , P rsub comp = 1 kW υ rsub C = 55 ºC {bar υ} rsub aire = 30 ºC .
Justifica tu elección calculando la capacidad necesaria del condensador.

dot Q rsub C = dot Q rsub E + P rsub comp = 4 kW y %DELTA T = υ rsub C - {bar υ} rsub aire = 55 ºC - 30 ºC = 25 K

Corrección de la capacidad para %DELTA T = 25 K

{dot Q} rsub {C corr} = {dot Q} rsub C cdot {{%DELTA T rsub tabla} over {%DELTA T}} = 4 kW cdot {{15 K} over {25 K}} = 2,4 kW

Al ser la diferencia de temperatura %DELTA T = 25 K > %DELTA T rsub tabla = 15 K , se corrige la potencia del condensador reduciéndola y se elige un condensador para la potencia corregida.

Se elige el modelo MF05212 de 2820 W de capacidad para %DELTA T = 15 K .

Cálculo del coeficiente de transmisión del condensador MF05212 con los datos de la tabla
c rsub trans = dot Q rsub tabla over { A cdot %DELTA T rsub tabla } = {2,82 kW} over {4,25 m² cdot 15 K } = 0,044 kW over { m² cdot K }

Cálculo del flujo de calor transmitido con %DELTA T = 25 K .
{dot Q} rsub {C 25K} = c rsub trans cdot A cdot %DELTA T = 0,044 kW over { m² cdot K} cdot 4,25 m² cdot 25 K = 4,7 kW

Ejercicio 4:	1 p
Indica el tamaño del orificio de la VET para una instalación con los siguientes datos.

R404A, dot Q rsub E = 6,3 kW , υ rsub E = -5 ºC , υ rsub C = 45 ºC , SE = 25 K

SE = 25 K → Factor de corrección 1,37
→Potencia corregida {dot Q} rsub {E corr} = {6,3 kW} over 1,37 = 4,6 kW
Se elige el orificio tamaño 03.
A υ rsub E = 0 ºC y a υ rsub C = 45 ºC la capacidad del orificio 3 es de 5,7 kW y a υ rsub E = -10 ºC de 4,6 kW.

Ejercicio 5:	1 p
¿Qué función tiene el componente 6 (presostato PZL), en qué caso actúa y cómo afecta a la presión de condensación?

PZH
PZL

PZH
PZL

T

 υ1 = 0 ºC
 υ2 = -20 ºC

T

TC

TC

1
2
2
3
3
4
5
7
8
9
10
11 A
12 A
11 B
12 B
13 A
14
15
16
16
13 B

PZL
6

1

4
KVP
KVL

El componente 6 es un presostato de baja, que desconecta el ventilador del condensador, cuando la presión de condensación baja del límite ajustado. En invierno, las bajas temperaturas pueden causar un descenso excesivo de la presión de condensación. Con la presión de condensación baja también el caudal de refrigerante inyectado al evaporador por la válvula termostática. Al desconectar el ventilador, se reduce la transmisión de calor en el condensador y la presión de condensación aumenta.

Ejercicio 6:	2 p
¿En qué caso se instala una válvula con igualación de presión externa?

Se utilizan VET con igualación de presión externa, cuando la caida de presión en el	evaporador es suficientemente grande para influir en el sobrecalentamiento de una	VET con igualación de presión interna.

¿Si en una instalación que requiere válvula de expansión con igualación de presión externa, se instala una válvula de expansión con regulación de presión interna, cómo afecta al sobrecalentamiento?

En una VET con igualación de presión interna, la presión del refrigerante p rsub {E entrada} es la de la entrada al evaporador, que es mayor que la presión p rsub {E salida} a la salida del evaporador, que es la que actuaría sobre una VET con igualación de presión externa.
En consecuencia, en una VET con igualación de presión interna, la presión del bulbo p rsub {b} y el sobrecalentamiento serán mayores que en una VET con igualación de presión externa.

Puntuación máxima 7