Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1p

El gràfic representa les temperatures en una instal·lació firgorífica en els següents punts: descàrrega, entrada a la vàlvula d’expansió, sortida de la vàlvula d’expansió i aspiració.

Indica quina línia correspon a quin punt de l’instal·lació.

Per obtener la puntuació d’aquest exercici, s’han d’identificar correctament les 4 temperatures.

a
b
c
d

A: descàrrega	B: entrada VET	C: aspiració	D: sortida VET

Exercici 2:	2p

Fes un dibuix esquemàtic d’un diagrama p h amb un cicle frigorífic.
Mostra, basant-te en el dibuix esquemàtic del cicle, com el subenfriament influeix en l’eficiència del cicle.

Exercici 3:	1p

Indica els avantatges dels compressor de pistó alternatiu respecte als compresor rotatius.
Preu, reparables en el cas dels semihermètics i oberts.

Exercici 4:
L’imatge mostra una simulació amb el refrigerant R134a.
La potència del compressor és de 0,17 kW.
La frecuencia de la red eléctrica es de 50 Hz.
El compressor té un cilindre de diàmetre 17,6 mm i carrera de 30 mm	1

Indica
Temperatura (54 ºC) i pressió de condensació (15 bar).	0,5 p
Temperatura (0 ºC) i pressió d’evaporació (2,9 bar).	0,5 p
Rendiment volumètric	1 p
A = %pi cdot r² = %pi cdot (0,0088 m)²=0,000243 m² secció del cilindre
V rsub motor = s cdot A = 0,03 m cdot 0,000243 m² = 0,000007295 m³ volum del motor
{dot V} rsub desplazado = N cdot V rsub motor cdot RPM/60= 1 cdot 0,000007295 m³ cdot {48 over s} = 0,00035 {m³} over s volum desplaçat
dot V rsub 1 = dot m cdot v rsub {esp 1} = 0,003957 {kg over s} cdot 0,072 {m³} over kg = 0,000285 {{m³} over s} cabal de volum en l’aspiració
%eta rsub vol = {dot V} rsub 1 over {dot V rsub desplaçat } = {0,000285 {{m³} over s}} over {0,00035 {m³} over s} = 0,81

Velocitat del refigerant en la descarrega, si el diàmetre interior de la canonada és de 4 mm.	1 p
W rsub C = P rsub comp over dot m = {0,17 kW} over {0,003957 kg over s} = 42,96 Kj over kg
h rsub 1 = 405 kJ over kg → h rsub 2 = h rsub 1 + W rsub C = 405 kJ over kg + 43 kJ over kg = 448 kJ over kg
υ rsub 2 = 73 ºC , v rsub {esp 2} = 0,015 {m³} over kg dades obtingudes del diagrama p h
 {dot V} rsub 2 = dot m cdot v rsub {esp 2} = {0,003957 kg over s} cdot 0,015 {m³} over kg = 0,000059 {m³} over s
A rsub canonada = %pi cdot r² = %pi cdot (0,002 m)² = 0,00001256 m²
v rsub 2 = dot V rsub 2 over A rsub canonada = {0,000059 {m³} over s} over {0,00001256 m²} = 4,7 m over s

Puntuació màxima 7 p.