Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1p
Indica quins components del circuit frigorífic connecta la canonada d’aspiració i quins la de líquid.

La canonada d’aspiració connecta la sortida de l’evaporador amb la presa d’aspiració del compressor.
La canonada de líquid connecta la sortida del condensador amb l’entrada al dispositiu d’expansió.

Exercici 2:	1p

Un gas expandeix des de un volum de de 5 m³ i una pressió de p = 12 b ar a un volum de de 8 m³ .
Calcula la seva pressió?

υ = 50 ºC

p rsub 1 cdot V rsub 1 = p rsub 2 cdot V rsub 2 → 12 b ar cdot 5 m³ = p rsub 2 cdot 8 m³ → p rsub 2 = {12 b ar cdot 5 m³} over { 8 m³ } = 7,5 b ar

Exercici 3:	1p

Un gas, a una temperatura de 30 ºC , té un volum de 3 m³ .
Calcula el seu volum si la temperatura baixa a 5 ºC ?

p = 12 bar

T rsub 1 over T rsub 2 = V rsub 1 over V rsub 2 → {303 K} over {278 K} = {3 m³} over V rsub 2 → V rsub 2 = {3 m³} cdot {278 K} over {303 K} = 2,75 m³

Exercici 4:	2p

En el punt inicial (1), el refrigerant R410a, líquid, es troba a una pressió de 5 bar (pressió manomètrica) i una temperatura de -20 ºC.

La temperatura final és de 50 ºC.

Indica la temperatura de saturació (evaporació).
υ rsub E = -9 ºC

Indica el calor necessari per a augmentar la temperatura del líquid de -10 ºC a la temperatura de saturació.
Q rsub {liquid} = h rsub sat - h rsub {-10ºC} = 170 kJ over kg - 170 kJ over kg = 0 kJ over kg

Indica el calor necessari per a evaporar el refrigerant.
Q rsub E = h rsub {sat gas} - h rsub {sat liq} = 420 kJ over kg - 188 kJ over kg = 232 kJ over kg

Indica el calor necessari per a augmentar la temperatura del vapor saturat a la temperatura final.
Q rsub {gas} = h rsub {final} - h rsub {sat gas} = 475 kJ over kg - 420 kJ over kg = 55 kJ over kg

Exercici 5:	3p
Representa en el diagrama p-h el procès frigorífic amb les sigüents dades:
Refrigerant R410a
Temperatura de evaporació -15ºC
Temperatura de condensació 50 ºC
Sobreescalfament 15 K
Subrefredament 10 K
 P rsub comp = 5 kW
Compressió amb entropia constant.

Calcula:
El cabal másic del refrigerante en kg over h
La potència frigorífica {dot Q} rsub E
La potència del condensador {dot Q} rsub C
L’EER del cicle i l’EER màxim
La relació de compressió
Quina pressió indicaria el manòmetre de baixa (blau)?

Punt 1:
υ rsub 1 = υ rsub E + SC = -15 ºC + 15 K = 0 ºC
h rsub 1 = 435 kJ over kg

Punt 2:
υ rsub 2 = 95 ºC
h rsub 2 = 493 kJ over kg

Punt 3:
υ rsub 3 = υ rsub c - SE = 50 ºC - 10 K = 40 ºC
h rsub 3/4 = 268 kJ over kg

Treball del compressor:
W rsub C = h rsub 2 -h rsub 1 = 493 kJ over kg - 435 kJ over kg = 58 kJ over kg

dot m = P rsub comp over W rsub C = {5 kW} over {58 kJ over kg} = 0,0862 kg over s = 310,3 kg over h

{dot Q} rsub C = Q rsub C cdot dot m = (493 kJ over kg - 268 kJ over kg ) cdot 0,0862 kg over s = 19,4 kW

EER rsub cicle = Q rsub E over W rsub C = (435 kJ over kg - 268 kJ over kg ) over {58 kJ over kg} = 2,9

EER rsub max = T rsub E over {T rsub C - T rsub E} = {258 K} over {65 K} = 4

R rsub C = p rsub C over P rsub E = {30 b ar }over {4,9 b ar} = 6,1

P rsub {E-man} = 3,9 b ar

Puntuació màxima 8 p.