Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1p

Un gas, a una temperatura de 50 ºC , té un volum de 3 m³ .
Calcula el seu volum si la temperatura baixa a 0 ºC ?

p = 12 bar

T rsub 1 over T rsub 2 = V rsub 1 over V rsub 2 → {323 K} over {273 K} = {3 m³} over V rsub 2 → V rsub 2 = {3 m³} cdot {273 K} over {323 K} = 2,54 m³

Exercici 2:	1p

Un gas expandeix des de un volum de de 3 m³ i una pressió de p = 12 b ar a un volum de de 10 m³ .
Calcula la seva pressió?

υ = 50 ºC

p rsub 1 cdot V rsub 1 = p rsub 2 cdot V rsub 2 → 12 b ar cdot 3 m³ = p rsub 2 cdot 10 m³ → p rsub 2 = {12 b ar cdot 3 m³} over { 10 m³ } = 3,6 b ar

Exercici 3:	2p

En el punt inicial (1), el refrigerant R134a, líquid, es troba a una pressió de 5 bar (pressió manomètrica) i una temperatura de -10 ºC.

La temperatura final és de 50 ºC.

Indica la temperatura de saturació (evaporació).
υ rsub E = 22 ºC
Indica el calor necessari per a augmentar la temperatura del líquid de -10 ºC a la temperatura de saturació.
Q rsub {liquid} = h rsub sat - h rsub 1 = 230 kJ over kg -187 kJ over kg = 43 kJ over kg
Indica el calor necessari per a evaporar el refrigerant.
Q rsub E = h rsub {sat gas} - h rsub {sat liq} = 410 kJ over kg - 230 kJ over kg = 180 kJ over kg
Indica el calor necessari per a augmentar la temperatura del vapor saturat a la temperatura final.
Q rsub {gas} = h rsub {final} - h rsub {sat gas} = 440 kJ over kg - 410 kJ over kg = 30 kJ over kg

Exercici 4:	1p
Indica quins components del circuit frigorífic connecta la canonada d’aspiració i quins la de líquid.

La canonada d’aspiració connecta la sortida de l’evaporador amb la presa d’aspiració del compressor.
La canonada de líquid connecta la sortida del condensador amb l’entrada al dispositiu d’expansió.

Exercici 5:	3p
Representa en el diagrama p-h el procès frigorífic amb les sigüents dades:
Refrigerant R-134a
Temperatura de evaporació -3ºC
Temperatura de condensació 45 ºC
Sobreescalfament 15 K
Subrefredament 10 K
 P rsub comp = 5 kW
Compressió amb entropia constant.

Calcula:
El cabal másic del refrigerante en kg over h
La potència frigorífica {dot Q} rsub E
La potència del condensador {dot Q} rsub C
L’EER del cicle i l’EER màxim
La relació de compressió
Quina pressió indicaria el manòmetre de baixa (blau)?

Punt 1:
υ rsub 1 = υ rsub E + SC = -3 ºC + 15 = 12 ºC
h rsub 1 = 415 kJ over kg

Punt 2:
υ rsub 2 = 65 ºC
h rsub 2 = 445 kJ over kg

Punt 3:
υ rsub 3 = υ rsub c - SE = 45 ºC - 10 K = 35 ºC
h rsub 3/4 = 250 kJ over kg

Treball del compressor:
W rsub C = h rsub 2 -h rsub 1 = 445 kJ over kg - 415 kJ over kg = 30 kJ over kg

dot m = P rsub comp over W rsub C = {5 kW} over {30 kJ over kg} = 0,167 kg over s = 600 kg over h

{dot Q} rsub C = Q rsub C cdot dot m = (445 kJ over kg - 250 kJ over kg ) cdot 0,167 kg over s = 32,6 kW

EER rsub cicle = Q rsub E over W rsub C = (415 kJ over kg - 250 kJ over kg ) over {30 kJ over kg} = 5,5

EER rsub max = T rsub E over {T rsub C - T rsub E} = {270 K} over {48 K} = 5,6

R rsub C = p rsub C over P rsub E = {12 b ar }over {2,7 b ar} = 4,4

P rsub {E-man} = 1,7 b ar

Puntuació màxima 8 p.