Treball autònom 8
Dibuja el ciclo frigorífico en el diagrama p h.
Indica las presiones de evaporación y condensación.
Calcula la relación de compresión, la eficiencia del ciclo, el caudal de masa, caudal de volumen en aspiración y descarga.
Diámetro interior de las tuberías de aspiración y descarga, si la velocidad del refrigerante en la aspiración debe ser de 15 m over s y en la descarga de 5 m over s .
a)	R134a
υ rsub E = 10 ºC
υ rsub C = 40 ºC
SC = 10 ºC
SE = 0 K
dot Q rsub E = 1000 W
P rsub comp = 160 W

p rsub E = 4,1 bar
p rsub C = 10,05 bar	-> r rsub C = 2,45 relación de compresión

EER rsub ciclo = dot Q rsub E over P rsub comp{1000 W·} over {160 W} = 6,25

Caudal de masa
h rsub 1 = 413 kJ over kg h rsub 3/4 = 258 kJ over kg → Q rsub E = 155 kJ over kg

dot m = dot Q rsub E over Q rsub E = {1 kW} over {155 {kJ over kg}} = 0,00645 kg over s

Trabajo de compresión

W rsub C = P rsub comp over dot m = {0,16 kW} over { 0,00645 {kg over s} } = 24,8 kJ over kg → h rsub 2 = h rsub 1 + W rsub C = 413 kJ over kg + 24,8 kJ over kg = 437,8 kJ over kg

Caudal de volmen en aspiración

ν rsub 1 = 0,052 {m³} over kg → dot V rsub 1 = dot m cdot v rsub 1 = 0,00645 {kg over s } cdot 0,052 {m³} over kg = 3,35 cdot 10^{-4} {m³} over s

Caudal de volmen en descarga

ν rsub 2 = 0,0225 {m³} over kg → dot V rsub 2 = dot m cdot v rsub 2 = 0,00645 {kg over s } cdot 0,0225 {m³} over kg = 1,45 cdot 10^{-4} {m³} over s

Área de la tubería de aspiración
A rsub 1 = dot V rsub 1 over v rsub 1 = {3,35 cdot 10^{ -4 } {m³} over s} over { 15 m over s } = 2,2 cdot 10^{-5 } m²
Diámetro interior de la tubería de aspiración
→ Φ rsub 1 = sqrt { {4 cdot A rsub 1} over %pi } = 5,29 cdot 10^{ -3 } m = 5,23 mm

Área de la tubería de descarga
A rsub 2 = dot V rsub 2 over v rsub 2 = {1,45 cdot 10^{ -4 } {m³} over s} over { 5 m over s } = 2,9 cdot 10^{-5 } m²
Diámetro interior de la tubería de aspiración
→ Φ rsub 1 = sqrt { {4 cdot A rsub 1} over %pi } = 6 cdot 10^{-3} m = 6 mm

1
2
3
4

b)	R407a
υ rsub E = 10 ºC
υ rsub C = 40 ºC
SC = 10 ºC
SE = 0 K
P rsub comp = 160 W

c)	R410a
υ rsub E = 10 ºC
υ rsub C = 40 ºC
SC = 10 ºC
SE = 0 K
P rsub comp = 170 W