Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	2p
Quina és la canonada de la instal·lació frigorífica que s'ha de aïllar tèrmicament?
Indica dues raons per les quals és necessari l'aïllament tèrmic.
Quina és la més important?

S'ha d'aïllar la canonada d'aspiració.
La raó més important per aïllar tèrmicament la canonada és evitar un sobreescalfament excessiu.
Una altra raó és evitar condensacions.

Exercici 2:	1p

Marca en el diagrama p h el punt on a una pressió manomètrica de 4 bar el refrigerant R134a es troba amb un 70% de gas i un 30 % de líquid.

Exercici 3:	1p

Marca en el diagrama p h una línea de temperatura constant, que recorri desde la zona de líquid a máxima pressió, fins a la zona de gas a 0 bar.
Indica la temperatura de la línia triada.

40 ºC

Exercici 4:	1p

Indica el gruix necessari d'una canonada de coure recuit de 5/8”, per a una pressió màxima en el circuit frigorífic de 45 bar. Evita triar una canonada innecessariament gruixuda.

Exercici 5:	2p

En el punt inicial, el refrigerant R134a es troba en estat de gas, a una pressió de 7 bar (pressió absoluta) i una temperatura de +58 ºC.
La temperatura final és de -10 ºC.
1. Indica la temperatura de saturació (condensació).
  Temperatura de condensación 27 ºC.
2. Indica el calor que ha de cedir el gas per reduir la temperatura de +58 ºC a la temperatura de saturación.
  455 kJ over kg - 415 kJ over kg =40 kJ over kg
3. Indica el calor que cedeix el refrigerant en condensar.
  415 kJ over kg - 235 kJ over kg = 180 kJ over kg
4. Indica el calor que cedeix el refrigerant líquid a temperatura de saturació, per arribar a la temperatura final.
  235 kJ over kg - 190 kJ over kg = 45 kJ over kg
Exercici 6:	3p

En el següent diagrama està marcat un cicle frigorífic.
El cabal de massa es de 100 kg over h = 0,028 kg over s

Indica

Sobreescalfament.	15 K
Subrefredament .	15 K
Pressions p rsub E i p rsub C .	p rsub E = 3,7 b ar p rsub C = 21 b ar

Temperatures υ rsub E i υ rsub C .	υ rsub E = 5 ºC υ rsub C = 70 ºC
Calor absorbit en l'evaporador Q rsub E .	Q rsub E = 415 kJ over kg - 280 kJ over kg = 135 kJ over kg
Potencia frigorífica {dot Q} rsub E .	{dot Q} rsub E = 0,0278 kg over s cdot 135 kJ over kg = 3,75 kW
Calor cedit en el condensador Q rsub C .	Q rsub C = 525 kJ over kg - 200 kJ over kg = 325 kJ over kg
Treball aportat pel compressor W rsub C .	W rsub C = 458 kJ over kg -415 kJ over kg = 43 kJ over kg
Potència del compressor P rsub comp .	P rsub comp = 0,0278 kg over s cdot 43 kJ over kg = 1,2 kW
Percentatge de refrigerant líquid tras l'expansió.	63 %
EER del cicle.	EER = {135 kJ over kg} over { 43 kJ over kg } = 3,14

Puntuació màxima 10 p.

Exercici 2

Exercici 3

Exercici 5