Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:

Dibuixa un esquema d’una instalación amb dos evaporadors, les seves válvules d’expansió termostátiques (VET), electroválvules, condensador i compresor. (1 p)

Utilitza els següents símbols

Compressor	Evaporador / Condensador	VET	Electrovàlvula

10 kW
2 kW
4 kW
4 kW
La capacitat del condensador és de 10 kW, la potència del compressor de 2 kW, els evaporadors són iguals (tenen la mateixa capacitat).

Indica la capacitat d’un evaporador i l’eficiència (EER) de la instal·lacio.	(1 p)

  {dot Q} rsub E = ({dot Q} rsub C - P rsub comp) over 2 = (10 kW - 2 kW) over 2 = 4 kW

EER = {dot Q} rsub E over P rsub comp = {8 kW} over {2 kW} = 4

Fes un esquema del condensador mostrant les zones de refrigerant en estat gasós, condensant i líquid, amb les dues electrovàlvules obertes. Fes un altre esquema del condensador amb només una de les electrovàlvules obertes.	(1 p)

Exercici 2:

En una instal·lació amb una temperatura d’evaporació υ rsub E = -25 ºC i una temperatura mitja de l’aire de {bar υ} rsub aire = -18 ºC , un evaporador ha d’absorber un flux de calor de 1,9 kW.

Tria l’evaporador adient de la taula.	(1 p)

%DELTA T = {bar υ} rsub aire - {bar υ} rsub E = -18ºC - (-25ºC) = 7 K
→ evaporador MA-5-6

Indica les temperatures d’entrada i sortida de l’aire a l’evaporador.	(1 p)

La densitat de l’aire a -25 ºC és	δ = 1,4 kg over {m³} .
El calor específic de l’aire a -25 ºC és de	c rsub p = 1 kJ over {kg cdot K} .

dot m = dot V cdot δ = 2700 {m³} over h cdot 1,4 kg over m³ = 3780 kg over h = 1,05 kg over s

%DELTA T = {dot Q} rsub C over {c rsub p cdot dot m} = {2,162 kW} over {{1 kJ over {kg cdot K}} cdot 1,05 kg over s} = 2,1 K

{%DELTA T} over 2 = {2,1 K} over 2 = 1,1 K

{υ rsub {aire-entrada} = {bar υ} rsub aire + {%DELTA T} over 2 = -18 ºC + 1,1 K = -16,9 ºC

{υ rsub {aire-salida} = {bar υ} rsub aire - {%DELTA T} over 2 = -18 ºC - 1,1 K = -19,1 ºC

Exercici 3:	(1 p)

En una VET, el bulb perd la seva càrrega de gas. Com reacciona la vàlvula?
Raona la teva resposta.

La pressió del bulb obre la VET. Si falta la pressió del bulb, perquè el bulb ha perdut el refrigerant, la VET queda tancada.

Puntuació màxima 6 p.