Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Ejercicio 1:	2 p

Los datos de una cámara frigorífica son los siguientes.
Refrigerante es R404A.
Potencia frigorífica dot Q = 3 kW

Con el puente de manómetros se miden las presiones de evaporación y condensación a
p rsub E = 4 b ar y p rsub C = 20 b ar

SE = 10 K y SC = 20 K.

Temperatura de descarga 70 ºC.

1. Indica las temperaturas de evaporación y condensación.
2. Indica el calor latente y el calor sensible absorbidos en el evaporador en kJ over kg .
3. Calcula la eficiencia de la instalación.
4. Calcula la potencia del compresor.

¿Si baja la temperatura de condensación a 30 ºC, la de descarga a 60 ºC
y el subenfriamiento a 0 K, a qué valor cambia la eficiencia? Justifica la respuesta con cálculos.

100000 Pa = 1 bar

Ejercicio 2:	1 p

1. Elige un evaporador para una instalación con dot Q rsub E = 0,3 kW , υ rsub E = -25 ºC υ rsub {aire entrada}= -15 ºC y υ rsub {aire salida}= -23 ºC .
2. Indica el valor de %DELTA T = {bar υ} rsub aire - υ rsub E .

Ejercicio 3:	1 p

Elige un condensador de la tabla para una instalación con dot Q rsub E = 3 kW , P rsub comp = 1 kW υ rsub C = 55 ºC {bar υ} rsub aire = 30 ºC .
Justifica tu elección calculando la capacidad necesaria del condensador.

Ejercicio 4:	1 p
Indica el tamaño del orificio de la VET para una instalación con los siguientes datos.

R404A, dot Q rsub E = 6,3 kW , υ rsub E = -5 ºC , υ rsub C = 45 ºC , SE = 25 K

Ejercicio 5:	1 p
¿Qué función tiene el componente 6 (presostato PZL), en qué caso actúa y cómo afecta a la presión de condensación?

PZH
PZL

PZH
PZL

T

 υ1 = 0 ºC
 υ2 = -20 ºC

T

TC

TC

1
2
2
3
3
4
5
7
8
9
10
11 A
12 A
11 B
12 B
13 A
14
15
16
16
13 B

PZL
6

1

4
KVP
KVL

Ejercicio 6:	2 p
¿En qué caso se instala una válvula con igualación de presión externa?

¿Si en una instalación que requiere válvula de expansión con igualación de presión externa, se instala una válvula de expansión con regulación de presión interna, cómo afecta al sobrecalentamiento?

Puntuación máxima 8