Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1,5p

Per calcular la potencia frigorífica d'un habitatge de 70 m² , utilitza el factor de 50 W over {m²} .
1. Utilitzant la taula 1, tria la unitat exterior adient.	0,25p
2. Quina potencia dona la unitat triada funcionant com a bomba de calor.	0,25p
3. Explica la raó de la diferencia en la potencia frigorífica i la potencia de calor de la unitat exterior triada.	1p

dot {Q} rsub E = 70 m² cdot 50 W over {m²} = 3500 W

a)	MFZ-KA35VA

b)	4 kW

c)	En el funcionament de bomba de calor se aprofita el flux de calor del condensador,	aquest és la suma de la potencia frigorífica i la potencia del compressor.

Exercici 2:	1p

En quin punt del circuit frigorífic es troba la temperatura més elevada i en quin la més baixa?

El punt amb la temperatura més alta del circuit es troba en la canonada de descàrrega, justament a la sortida del compressor.

La temperatura més baixa del circuit és la d'evaporació, es troba al evaporador.

Exercici 3:	1p

Com s'anomena el componenet que fa l'inversió entre producció de fred o de calor d'un equip de climatització?

Vàlvula de 4 vies o inversió.

Exercici 4:	1p

Explica com s'aconsegueix l'estanquitat en una unió amb una canonada abocardada.

L'abocardat és una expansió del extrem d'una canonada de coure amb forma cònica. L'extrem de la canonada abocardat, s'uneix a un component com per exemple un “machón” o una presa del compressor amb una rosca mascle, que també té una superfície cònica. Les superfícies còniques de la canonada abocardada i del component coincideixen en mides. Una rosca (femella) atravessada per la canonada s'enrosca en la rosca mascle del component de forma que uneix i pressiona sobre les superficies cóniques de canonada i component, creant una unió estanca.

Exercici 5:	2p

Calcula el flux de calor a través de la façana d'un habitatge de les següents característiques:

- Paret de maò de 20 cm i un coeficient de transmissió del calor de 0,25 W over {m cdot K}
- Moviment d’aire en paral·l a la paret de menys de 5 m over s
- Temperatura exterior 30 ºC, temperatura interior 20 ºC
- Superficie façana 100 m²
- ¿Quina és la direcció del calor?
- Fes un croquis de la paret que mostri les temperatures ambient i de superfície de les parets en l’exterior i interior.