Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Ejercicio 1:	2 p

Los datos de una cámara frigorífica son los siguientes.
Refrigerante es R404A.
Caudal de masa dot m = 0,5 kg over s

Con el puente de manómetros se miden las temperaturas de evaporación y condensación a
υ rsub E = 0 ºC y υ rsub C = 35 ºC

SE = 10 K y SC = 20 K.

Compresión iséntropa.

1. Indica las presiones de evaporación y condensación absolutas y manométricas.
  presiones absolutas	p rsub E = 6 b ar y p rsub C = 17 b ar
  presiones manométricas	p rsub E = 5 b ar y p rsub C = 16 b ar
2. Indica el calor latente y el calor sensible absorbidos en el evaporador en kJ over kg
  h rsub {3/4} = 237 kJ over kg , h rsub {vapor sat} = 363 kJ over kg , h rsub {1} = 381 kJ over kg , h rsub {2} = 408 kJ over kg
  calor latente =h rsub {vapor sat} - h rsub{3/4} = 363 kJ over kg - 237 kJ over kg = 126 kJ over kg

calor sensible = h rsub 1 - h rsub {vapor sat} = 381 kJ over kg - 363 kJ over kg = 18 kJ over kg

1. Calcula la eficiencia de la instalación.

EER = Q rsub E over W rsub comp con Q rsub E = h rsub 1 - h rsub {3/4} = 144 kJ over kg y W rsub comp = h rsub 2 - h rsub 1 = 27 kJ over kg

EER = {144 kJ over kg} over {27 kJ over kg} = 5,3
1. Calcula la potencia del compresor.

 P rsub comp = W rsub comp cdot dot m = 27 kJ over kg cdot 0,5 kg over s = 13,5 kW

100000 Pa = 1 bar

Ejercicio 2:	1 p

1. Elige un evaporador para una instalación con dot Q rsub E = 0,8 kW , υ rsub E = -5 ºC υ rsub {aire entrada}= 9 ºC y υ rsub {aire salida}= 1 ºC .
2. Indica el valor de %DELTA T = {bar υ} rsub aire - υ rsub E .

La temperatura media del aire en el evaporador es {bar υ} rsub aire = { υ rsub {aire entrada} + υ rsub {aire salida}} over 2 = {(9 ºC) +(1ºC)} over 2 = {10 ºC} over 2 = +5 ºC

→ %DELTA T = {bar υ} rsub aire - υ rsub E = 5ºC -(-5ºC) = 10 K

Se elige el evaporador CR-4 de 1168 W de capacidad para υ rsub E = -5 ºC y %DELTA T = 10 K .
Ejercicio 3:	1 p

Elige un condensador de la tabla para una instalación con dot Q rsub E = 2 kW , P rsub comp = 0,5 kW υ rsub C = 40 ºC {bar υ} rsub aire = 35 ºC .
Justifica tu elección calculando la capacidad necesaria del condensador.

dot Q rsub C = dot Q rsub E + P rsub comp = 2,5 kW y %DELTA T = υ rsub C - {bar υ} rsub aire = 40 ºC - 35 ºC = 5 K

Corrección de la capacidad para %DELTA T = 5 K

{dot Q} rsub {C corr} = {dot Q} rsub C cdot {{%DELTA T rsub tabla} over {%DELTA T}} = 2,5 kW cdot {{15 K} over {5 K}} = 7,5 kW

Al ser la diferencia de temperatura %DELTA T = 5 K < %DELTA T rsub tabla = 15 K , se corrige la potencia del condensador aumentándola y se elige un condensador para la potencia corregida.

Se elige el modelo MF05523 de 8000 W de capacidad para %DELTA T = 15 K .

Cálculo del coeficiente de transmisión del condensador MF05523 con los datos de la tabla
c rsub trans = {dot Q} rsub tabla over { A cdot %DELTA T rsub tabla } = {8 kW} over {15,4 m² cdot 15 K } = 0,034 kW over { m² cdot K }

Cálculo del flujo de calor transmitido con %DELTA T = 25 K .

{dot Q} rsub {C 25K} = c rsub trans cdot A cdot %DELTA T = 0,034 kW over { m² cdot K} cdot 15,4 m² cdot 5 K = 2,7 kW

Ejercicio 4:	1 p
Indica el tamaño del orificio de la VET para una instalación con los siguientes datos.

R407C, dot Q rsub E = 15 kW , υ rsub E = 0 ºC , υ rsub C = 35 ºC , SE = 4 K

SE = 4 K → Factor de corrección 1
→Potencia corregida {dot Q} rsub {E corr} = {15 kW} over 1 = 15 kW
Se elige el orificio tamaño 05.

Ejercicio 5:	1 p
¿Durante la carga de una instalación, qué indican burbujas en el refrigerante que pasa por el visor (componente 7)?

PZH
PZL

PZH
PZL

T

 υ1 = 0 ºC
 υ2 = -20 ºC

T

TC

TC

1
2
2
3
3
4
5
7
8
9
10
11 A
12 A
11 B
12 B
13 A
14
15
16
16
13 B

PZL
6

1

4
KVP
KVL

Las burbujas en el visor indican falta de refrigerante.

Ejercicio 6:	1 p

En qué se diferencia una válvula de expansión con limitación de presión MOP, de una válvula de expansión sin limitación de presión?
¿En qué tipo de instalaciones se utiliza?

La válvula de expansión con MOP evita que la presión de aspiración aumente por encima de un valor límite. La carga del compresor aumenta con la presión de aspiración. Al limitar la presión de aspiración la válvula con MOP protege al compresor de presiones de aspiración elevadas, que pudieran causar su sobrecarga.
Las válvulas con MOP se utilizan en instalaciones con bajas temperaturas y presiones de evaporación.
Puntuación máxima 7